一、基本情况：

1、机房位于医院住院二部的二层，占地面积121.18平方米。于2020年10月启用。主机房安装一套智能微模块系统，智能微模块内采用2台列间精密空调进行制冷，机房业务设备由1台一体化UPS进行供电，蓄电池组安装在主机房北侧的配电室内。

2、服务期为：3年

二、要求：

1、近3年独立完成的同行业机房维护业绩名单附合同。

2、营业执照

3、安全生产许可证

4、电子与智能化专业承包贰级资质

5、ISO9001质量管理体系认证证书

6、影响机房稳定运行的重要性故障应急响应时间不大于4小时到现场

7、服务响应标准为365天（7×24）

8、支持电话、远程等方式协助和指导

9、提供运维服务表单和年度运维汇总报告

三、货物/服务需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 列间机房空调（NetCol5000-A050H4WE0）季度巡检及应急服务；大金空调季度巡检 | 套 | 2 | 每季度定期巡检一次，应急服务响应为7\*24小时（含空调室外机3次清洗） |
| 2 | 新风机季度巡检及应急服务及更换新风机过滤网 | 台 | 1 | 每季度定期巡检一次，应急服务响应为7\*24小时，中效与亚高效每半年度更换一次； |
| 3 | 一体化UPS：UPS5000-E-50K-HASBS/PM25K-V4S，UPS主机及电池季度巡检及应急服务 | 套 | 1 | 每季度定期巡检一次，应急服务响应为7\*24小时 |
| 4 | 蓄电池BSD12V100AH02：机房蓄电池组内阻检测 | 组 | 2 | 每年度测试一次；不含更换电池费用 |
| 5 | 更换空调过滤网 | 套 | 4 | 每半年更换一次； |
| 6 | 更换空调湿膜 | 套 | 2 | 每年度更换一次； |
| 8 | 软水机巡检 | 台 | 1 | 季度巡检，含换工业盐 |
| 9 | 动环监控系统设备费季度巡检及应急服务 | 套 | 1 | 每季度巡检一次，不含设备配件 |
| 10 | 列间机房空调（NetCol5000-A050H4WE0）设备的硬件、FM2000智能微模块的硬件、UPS电源硬件，原厂标准+服务 | 项 | 1 | 含设备故障维修及更换原厂配件； |